## Slide 1
Нейросетевое моделирование водно-химических процессов в охлаждающих оборотных системах
Воробьёв А. Д., Бильдюкевич А.В.,
Воробьёва Е.В., Черникова А.Р.
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси
Отраслевая лаборатория водно-химических процессов и реагентных
режимов в промышленных энергетических системах водоснабжения
xii международный водно-химический форум

## Slide 2
В Республике Беларусь потребление пресной воды составляет 1 млрд 300 млн м3/год:
из них около 600 млн м3/год в промышленности
ОАО «Гродно Азот»
ОАО «Нафтан»
ОАО «Мозырский НПЗ»
OAO «Могилевхимволокно»
Суммарный объем циркулирующей воды более 870 млн м3/год, объем подпиточной воды более 1 млн м3/год
Потребление пресной воды предприятиями Беларуси

## Slide 3
Открытая система оборотного водоснабжения
Замкнутая оборотная система с использованием сточных вод предприятия
Уменьшение объемов подпиточной воды приводит к росту концентрации солей и образованию осадка, в первую очередь, карбонатов кальция и магния
Основной способ – ингибирование осадкообразования
Промышленные водооборотные системы

## Slide 4
В работе используются различные типы ингибиторов осадкообразования:
полимерные кислоты - полиакриловая, полиметакриловая, полималеиновая и др;
фосфонаты - PBTC, ATMP, HEDP
сополимеры различных конфигураций и состава
Комплексный подход к разработке водно-химических режимов для промышленных водооборотных систем
Лабораторное
моделирование
Промышленные
испытания
Обследование
и анализ системы
Технология PMAC (ПиМАК)
Технология OnGuard (ОнГард)

## Slide 5
PMAC
Лабораторная модель охлаждающего водооборотного цикла
Подбор оптимальных реагентных программ
Моделирование динамических условий
Проведение экспресс-тестов
Уникальная лабораторная установка позволяет с высокой точностью моделировать динамические условия водооборотного цикла и проводить сравнительный анализ эффективности ингибиторов накипеобразования.

## Slide 6
Технология PMAC
Образование накипи в металлическом капилляре приводит к росту
перепада давления, который фиксируется дифференциальным манометром.

## Slide 7
OnGuard
Установка для анализа скорости роста отложений в теплообменном оборудовании
Модельная установка анализирует скорость роста отложений в теплообменном оборудовании в
он-лайн режиме, позволяя оценить реальную эффективность выбранной реагентной программы.
Оптимизация расхода ингибитора
Моделирование теплообменного оборудования
Проведение пилотных испытаний

## Slide 8
Технология OnGuard
При образовании отложений на обогреваемой поверхности толщиной
от 0,005 мм датчик фиксирует изменение времени отражения импульса.

## Slide 9
Кроме анализа скорости роста отложений система OnGuard может автоматически оптимизировать дозу реагентов и управлять клапаном продувки

## Slide 10
Промышленные
испытания
Лабораторное
моделирование
Обследование
и анализ системы
Технология PMAC (ПиМАК)
Технология OnGuard (ОнГард)
?
Разработан инструмент для масштабирования результатов лабораторных модельных испытаний на практические условия промышленных объектов с использованием обучаемых алгоритмов нейронных сетей.
Комплексный подход к разработке водно-химических режимов для промышленных водооборотных систем

## Slide 11: Математическое моделирование процессов кристаллизации
С целью моделирования процессов кристаллообразования была использована нейронная сеть – многослойный персептрон с алгоритмом обратного распространения ошибки.
Исходные данные для обучения нейросети:
регулярный анализ параметров и показателей работы водооборотных систем 4 промышленных предприятий.
Водно-химические параметры систем во всех исследуемых случаях существенно отличался.
Схематическое изображение модели нейросети
с 7 входными переменными и 1 выходной переменной

## Slide 12: Математическое моделирование процессов кристаллизации
Соотношение значений транспорта Ca2+, полученных с помощью математической модели (XM), к экспериментальным данным (XE)
XM , %
XE , %
Chart: 
 | 0 | 120
В процессе обучения нейросети использовали более 1 тыс. результатов наблюдений и регулярного анализа
60% результатов использовали для обучения нейросети
20% для тестирования обученной нейросети
20% для контроля
Показана высокая достоверность данных, получаемых с помощью разработанной математической модели. Коэффициент детерминации R2=0.946

## Slide 13: Физическое моделирование процессов кристаллизации
Модернизированная лабораторная модельная установка РМАС-SCL

## Slide 14: Физическое моделирование процессов кристаллизации
Chart: XM, %
| 81 | 99 | 83 | 84 | 87 | 89 | 85 | 85 | 97 | 86 | 92 | 95 | 90 | 90 | 100 | 82 | 94 | 80 | 82 | 100
 | 74.5 | 90.8 | 76 | 76.9 | 80.7 | 82.4 | 80 | 79 | 88 | 78.28 | 84 | 86.96 | 84 | 81 | 91.3 | 77 | 87 | 74.1 | 75.676 | 91.3
Соотношение значений транспорта Ca2+, полученных с помощью математической модели (XM), к экспериментальным данным (XE)

## Slide 15: Спасибо за внимание