## Slide 1
Опыт применения половолоконных ультрафильтрационных мембран в технологических процессах обработки сероводородсодержащих подземных вод

## Slide 2
Ионное равновесие сероводорода в водном растворе
Н2S = Н++HS-
HS- = H++S2-
Н2S
HS-
S2-
Notes: ц

## Slide 3
Биохимическое удаление сероводорода
Н2S
Notes: ц

## Slide 4
Биохимическое удаление сероводорода
Notes: ц

## Slide 5
Биохимическое удаление сероводорода
Chart: Время отбора проб
| 44829.652777777781 | 44830.4375 | 44830.677777777775 | 44831.420138888891 | 44831.636805555558 | 44832.427083333336 | 44832.548611111109 | 44833.427777777775 | 44833.552083333336 | 44834.413194444445 | 44834.503472222219 | 44834.738194444442 | 44835.388888888891 | 44835.861111111109 | 44836.430555555555 | 44836.681944444441 | 44836.792361111111 | 44837.427083333336
Исходная | 2.36 | 2.5 | 2.23 | 2.86 | 2.624 | 2.552 | 2.804 | 2.68 | 3.304 | 2.88 | 3.32 | 3.276 | 3.216 | 3.32 | 3.128 | 2.98
БС | 0.524 | 0.551 | 0.535 | 0.294 | 0.0056 | 0.0016 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0045 | 0.001 | 0.0057 | 0.006 | 0.005 | 0.0027 | 0.0056 | 0.007 | 0.007
Notes: ц

## Slide 6
Биохимическое удаление сероводорода
Технологические показатели | Значения показателей и концентраций |  |  |  |  | 
 | 2012 г |  |  | 2022 г |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Температура, 0 С | 18,2 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,7
pH | 8,4 | 8,4 | 8,35 | 8,66 | 8,61 | 8,52
Eh, мВ | -251 | 3 | 125 | -368 | -266 | -200
H2S, мг/л | 2,38 | 0,11 | 0,002 | 3,32 | 0,126 | 0,001
Примечание: 1 - исходная вода из скважины; 2 - вода после биореакторов; 3- очищенная вода после фильтров. |  |  |  |  |  | 
Notes: ц

## Slide 7
Исходные данные
8 м3/ч
192 м3/сут
СН2S = 0,5-6 мг/л
рН= 8-8,5
О=4,5-5,5 мгО2/л
СNH4 = 1,4-2 мг/л
Notes: ц

## Slide 8
Принципиальная технологическая схема
Д - дегазатор
УФ - установка ультрафильтрации
NaOCl - установка дозирования гипохлорита
К - установка приготовления и дозирования коагулянта
РЧВ - резервуар чистой воды
8 м3/ч
192 м3/сут
Notes: ц

## Slide 9
Принципиальная технологическая схема
Мембраны половолоконные PVDF 1,3/0,7 мм
Фильтрация снаружи-внутрь Площадь поверхности 160 м2
Удельная нагрузка 53 л*ч/м2
8 м3/ч
192 м3/сут
Notes: ц

## Slide 10
Принципиальная технологическая схема
8 м3/ч
192 м3/сут
Notes: ц

## Slide 11
Ионное равновесие сероводорода в водном растворе
Н2S < 10%
HS- > 90%
Н2S
HS-
S2-
CН2S исх = 6 мг/л
CН2S дег = 2,9 мг/л
CН2S оч = 0,002 мг/л
Notes: ц

## Slide 12
Следы серобактерий
Notes: ц

## Slide 13
В результате:
Оптимизирован расход реагентов – доза снижена 1,5-2 раза
Оптимизирован расход воды на собственные нужды - <10% от производительности
Как следствие минимизированы эксплуатационные затраты
Notes: ц

## Slide 14
Принципиальная технологическая схема
148 м3/ч
3550м3/сут
Notes: ц

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Еловик Валерий Леонидович
гл. технолог
УП «Полимерконструкция»
+375 29 510 45 28
evl@polymercon.com
polymercon.com
Notes: ц