## Slide 1: Реагенты нового поколения марки ВТИАМИН для ведения аминного водно-химического режима
Технический директор ООО «ВТ», к.т.н. Кирилина А.В. Главный инженер ООО «ВТ», к.т.н. Суслов С.Ю.

## Slide 2: Области ПРИМЕНЕНИЯ
Мембранные ВПУ
Теплосети
ВХР котлов

## Slide 3
Открытые системы оборотого охлаждения
Закрытые системы оборотного охлаждения

## Slide 4
01
Импортозамещение – миф или реальность?
Актуальность перехода с импортных материалов на аналогичную продукцию российских производителей и стран-участниц БРИКС и ШОС обусловлена:
Государственной политикой в части необходимости импортозамещения оборудования и материалов, применяющихся на территории РФ.
- Необходимостью обеспечения надежности работы оборудования от отказом от применяемых химических реагентов и смазочных материалов, производимых предприятиями зарубежных стран (стран Евросоюза, США и других), в условиях введения и сохранения санкций.

## Slide 5
Разработка реагентов ВТИАМИН выполнялась на основании выполнения исследований по следующим направлениям:
-оценка термической стабильности компонентов, входящих в состав реагентов ВТИАМИН;
-оценка коррозионной стойкости магнетито-аминовых пленок, созданных как в процессе выполнения стендовых исследований, так и в промышленных условиях на поверхности металла труб;
- методика определения влияния аминов на обменную емкость катионитов, применяемых в схемах конденсатоочистки на ТЭС;
- методики аналитического и приборного контроля, применяемые на ТЭС;
- металлографический анализ структуры отложений: исследование микроструктуры поверхностного слоя с использованием сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения и определение элементного состава поверхностного слоя с использованием системы энергодисперсионного рентгеновского анализа.
-с учетом результатов внедрения реагентов зарубежных производителей на ТЭС РФ и за рубежом.

## Slide 6
03
Пример совместного творчества с группой компаний
АО «Интер РАО» История создания ВТИАМИН КР-33
2013
Разработка формулы
Испытания на Ивановских ПГУ
Регистрация патента
Получение разрешительных документов
2013
2015
2015
Гигиеническая оценка применения в открытых сетях ГВС

## Slide 7: Разработка аминосодержащего реагента ВТИАМИН КР-33 удостоена первой премии

## Slide 8
06
Область применения реагентов ВТИАМИН
Энергоблоки ПГУ различной мощности и компоновки;
Барабанные котлы (с давлением 0,4-15,5 МПа и температурой до 600 °С);
Проведение предпусковых и послемонтажных очисток оборудования
Проведение консервации и пассивации поверхностей нагрева тепломеханического оборудования
Разрешительная документация на реагенты ВТИАМИН
Реагенты ВТИАМИН сопровождаются полным пакетом разрешительной документации: СГР, Паспорт безопасности и сертификат качества

## Slide 9
Применение реагентов ВТИАМИН регламентируется в соответствии с нормативно-техническими документами:
СТО 70238424.27.100.013-2009. Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Условия создания. Нормы и требования
СТО 00129840.34.37.010-2017 Проведение очистки, консервации и ведению водно-химического режима на основе аминосодержащего реагента марки «ВТИАМИН КР-33»
Контроль содержания пленкообразующих аминов ведется на основании аттестованной методики, разработанной ООО «ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ФР.1.31.2023.46120 Методика измерений массовой концентрации барьерных веществ аминной природы в производственных водах энергообъектов фотометрическим методом при применении реагентов торговой марки «ВТИАМИН»
Разработан и утвержден ТК-16 при Минэнерго РФ:
ГОСТ «Тепловые электрические станции .Теплоэнергетическое оборудование. Водно-химический режим, очистка и консервация на основе аминосодержащих реагентов марки ВТИАМИН. Нормы и требования.

## Slide 10
07
Обобщение опыта применения реагентов ВТИАМИН на ТЭС и промышленных предприятиях показывает следующие результаты:
отказ или сокращение дозирования аммиака и щелочи зависит от исходного типа ВХР;
отказ от дополнительных узлов дозирования;
уменьшение времени на пусковые операции оборудования после длительного простоя;
защита оборудования без дополнительных мер по консервации во время простоев сроком до 12 месяцев;
увеличение периодов межпромывочных периодов, либо полный отказ от них;
уход от категории ОПО химических цехов;
отказ от гидразина (1 класс опасности) во время работы и консервации оборудования

## Slide 11: Оптимизация ВХР. Пример экономического эффекта.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Снижение непрерывной продувки
Стоимость подготовленной воды
Стоимость потерянного тепла
Консервация
Отказ от дополнительных расходов
Снижение времени пусковых операций
Стоимость топлива
Стоимость подготовленной воды

## Slide 12
Результаты применения реагентов ВТИАМИН НА ТЭС

## Slide 13
Энергоблок ПГУ-450
На ГРЭС установлен один блок ПГУ-450 в составе:
Две газотурбинные установки ГТЭ-160;
Два котла-утилизатора Е-229/50,2-7,85/0,59-507/227. Котлы-утилизаторы двухбарабанные, горизонтального профиля, выполнены по «параллельной» схеме
Паровая турбина К-160-7,5.

## Slide 14: Электропроводность Н-катионированной пробы контуров НД и ВД энергоблока ПГУ-450
Chart: электропроводность Н-пробы, мкСм/см
| 43543 | 43544 | 43545 | 43546 | 43547 | 43548 | 43549 | 43550 | 43551 | 43552 | 43553 | 43554 | 43555 | 43556 | 43557 | 43558 | 43559 | 43560 | 43561 | 43562 | 43563 | 43564 | 43565 | 43566 | 43567 | 43568 | 43569 | 43570 | 43571 | 43572 | 43573
пв | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24
ппнд | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24
ппвд | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.4 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.4 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.37

## Slide 15: Сравнение количества реагентов для ведения водно-химического режима энергоблока ПГУ-450
По результатам выполнения работ по переходу на ВТИАМИН КР-33 достигнуто сокращение расхода реагента до 40% по сравнению с хеламином, без потери надежности и экономичности работы оборудования

## Slide 16
На ГРЭС установлены два паросиловых энергоблока мощностью 225 МВт
Параметры | Величина
Номинальная паропроизводительность | 630 т/час
Рабочее давление в барабане котла | 165 кгс/см2
Температура перегрева первичного пара | 5650С
Давление пара перед вторичным п/п | 28,55 кгс/см2
Температура пара на входе во вторичный п/п | 3380С
Давление пара за вторичным п/п | 26,5 кгс/см2
Температура пара за вторичным п/п | 5700С
Температура питательной воды | 2530С

## Slide 17
Chart: 
| 43706.416666666664 | 43707.416666666664 | 43708.416666666664 | 43709.416666666664 | 43710.416666666664 | 43711.416666666664
КЭН-1 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32
КЭН-2 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3
ПВ | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23
НП | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2
ППлев | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ППправ | 0.36 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.24
Электропроводность Н-катионированной пробы по тракту энергоблоков

## Slide 18: Сравнение количества реагентов для ведения водно-химического режима паросиловых энергоблоков ГРЭС
По результатам выполнения работ по переходу на ВТИАМИН КР-33 достигнут экономический эффект 65% по сравнению с ранее применяемым хеламином, без потери надежности и экономичности работы оборудования

## Slide 19: Опыт применения реагентов ВТИАМИН на промышленных предприятиях Особенностями работы на промышленных предприятиях является сложная технологическая схема, энерготехнологические и котлы-утилизаторы различного давления. Оборудование, входящее в технологическую схему, изготовлено из различных металлов. углеродистые и нержавеющие стали. Проблемы ВХР, приводят к повреждениям трубопроводов и заносу проточной части высокооборотной приводной турбины

## Slide 20
Внешний вид штока клапана-регулятора турбины до внедрения реагентов ВТИАМИН |  | Внешний вид штока клапана-регулятора турбины после внедрения реагентов ВТИАМИН

## Slide 21
Результаты наладки водно-химического режима промышленного предприятия с реагентами ВТИАМИН
Показатель | До наладки | После наладки | Примечания
Содержание кислорода в отпаренном конденсате; мкг/л | 50-100 | 20-30 | снижены риски возникновения дефектов котловых труб Е-101 из-за щелочного охрупчивания и кислородной коррозии
рН продувочной воды | 10.1 | 9.5 | 
Солесодержание продувочной воды мг/л | 72 | 31 | 
Продувка, т/ч | 11 | 4 | сократились потери тепловой энергии и теплоносителя
Солесодержание пара, мг/л | 0.67 | 0.6 | сократился занос клапанов и лопаток турбин растворимыми солями
Время работы без останова для промывки турбины от отложения солей | ≤14 суток | Без аварийности более 1,5 лет | Аварийных остановов на оборудовании нет

## Slide 22
Спасибо за внимание!